附件

一、采购要求（实质性要求）：

1.符合光伏储能的销售资质。

2.供电设备具备符合全套安装资质（及公司委托书）。符合工程建设业务，发电技术服务，普通机械设配安装服务，建筑材料销售，光伏发电设备及元件销售，合同能源管理，建筑工程设计，供电业务等。有建筑业企业资质证书，安全生产许可证，承装电力设备许可证。

3.技术要求：

（1）储电：

储能电池：10KW离网储能逆变器一个，20KWH磷酸铁锂电池组件，室内储能电池柜一个，1000W2180WH应急移动电源2个。

（2）屋顶防水与加固安装：

屋顶彩钢瓦防水：采用彩刚瓦屋面防水（840*1.5mm），面积约150平米（以实际为准）；

钢架加固：材料为骨钢（100*50*2.0mm），不影响原屋顶使用，面积约60平米（以实际为准）；

（3）光伏板安装：含支架约50平米固定安装

隆基光伏550Wp组件，6600W发电

配置光伏支架120米，瓦钩螺丝48个，光伏直流线，低压交流线，防雷接地，配套辅件，光伏安装与储能接线调试。

（4）室内电路安装：

屋内电路布置，安装室内线路，安装调试储电发电设备，保障室内电器设备运行，屋内电路部置，配电箱安装。

4.报价要求：

（1）项目实地情况：该保护点不通公路无电，安装时需自备食物、住宿用品，海拔约1800米，距离马边县城约40公里，通村公路约2公里（大型运输车辆无法通行）、步行小路约3公里（多为上坡路50%以上仅供1人通行宽度需要人工搬运）。

（2）报价最高限价18万元，需包含所有设备费用、施工安装、运输（2次转运）、二次人工或马匹搬运（约3吨）、施工人员保险等，低价中标。

（3）提供详细的报价清单及设备型号参数满足上述技术要求，附设备照片及储能设备销售、光伏安装资质证书。

需要到现场查看的（后附相关现场照片），可提前联系。

二、商务要求（实质性要求）：

（一）付款方式：上报审核通过后按合同支付。

（二）供货时间：合同签订后30日内。

（三）验收标准和方式：本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《乐山市财政局关于印发<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2018〕16号）》的要求进行验收。

项目现场照片